 S.L.T
Les effets physiologiques du courant sur le corps humain :
(courant alternatif)

---
 S.L.T
Toute installation électrique doit être protégée contre les contacts directs
- Câbles isolés
- Connexions sécurisées
- Éloignement des conducteurs non isolés

---
 S.L.T
Toute installation électrique doit également être protégée
        contre les contacts indirects

---
 S.L.T
Influence du milieu :
La résistance du corps humain varie en fonction des conditions
d’exposition :

---
 S.L.T
Toute installation électrique doit également être protégée
        contre les contacts indirects
C'est la fonction du S.L.T et de l'appareillage associé
Le potentiel des masses ne doit en aucun cas dépasser
Le seuil préconisé par la NF-C-15-100
UL = 50 V en local sec

---
 S.L.T
Les tensions limites de sécurité avant déclenchement
        automatique d’une protection (NF-C-15-100)
Le milieu	UL tension limite / (alternatif)	UL tension limite / (continu)
sec	50 V	120 V
humide	25 V	60 V
mouillé	12 V	30 V

---
 S.L.T Identification
La première lettre indique la position du neutre du poste source
T

---
 S.L.T Identification
La première lettre indique la position du neutre du poste source
- Transformateur de cartier,
  de village
- Transformateur de l’usine
I
- Groupe électrogène

---
 S.L.T Identification
La seconde lettre précise la position des masses de l'appareillage
Par rapport à la terre.
T

---
 S.L.T Identification
La seconde lettre précise la position des masses de l'appareillage
Par rapport à la terre.
N

---
 S.L.T TT
T: Neutre de la source mis à la terre
T: Masses des appareillages interconnectées et mises
    à la terre.

---
 S.L.T TT
T: Neutre de la source mis à la terre
T: Masses des appareillages interconnectées et mises
    à la terre.

---
 S.L.T TT
Id =
Vd = Ra. Id
V
Ra + Rb + Rd
Rd
Danger si Vd > UL

---
 S.L.T TT
La protection différentielle doit respecter la condition :